表一

| 建设项目名称 | 汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款一四川省广元市朝天区城镇基础设施第二批项目(污水处理厂) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 朝天区规划和建设局 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 朝天区规划和建设局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 设计生产能力：2500 m3/d (远期4500 m3/d) 实际生成能力：2500 m3/d |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2010年3月 | 开工日期 | 2011年 6 月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2011年12 月 | 现场监测时间 | 2018年2月 9日~ 10日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 四川省环境保护厅 | 环评报告表 编制单位 | 西南交通大学 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 四川中联工程设计建设有限责任公司 | 环保设施 施工单位 | 广东省基础工程集团有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2795.46万元 | 环保投资 总概算 | 73万元 | 比例 | 2.6% |
| 实际总投资 | 2200万元 | 实际环保投资 | 73万元 | 比例 | 3.3% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号 ） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号) 《关于朝天区城市污水处理厂可研报告执行环境标准的函》(广元市朝天区环境保护局 广朝环建函[2009]190 号) 《关于汶川地震灾后恢复重建利用世界银行优惠紧急贷款——四川省广元市朝天区城镇基础设施第二批项目（污水处理厂和桥梁加固项目）环境影响报告表的批复》（四川省环境保护厅 川环审批[2010]312号） 《关于汶川地震灾后恢复重建利用世界银行优惠紧急贷款——四川省广元市朝天区城镇基础设施第二批项目（污水处理厂）环境影响评价补充报告表的批复》（四川省环境保护厅 川环建函[2012]3号） |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 废气：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002 表4二级标准 废水：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级B标准和表2标准 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |  |  |  |  |
| 批复的污染物总量指标 | COD: 98.6 t/a NH3-N：24.6 t/a |  |  |  |  |

表二

项目概况 本项目位于广元市朝天区小中坝地块，位于嘉陵江与潜溪河夹角处，潜溪河南面。污水处理厂总占地面积为8331.7m2。 2009年9月，四川省发展和改革委员会与四川省建设厅以川发改外函[2009]989号文同意开展项目的前期工作。2010年3月西南交通大学编制完成了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款一四川省广元市朝天区城镇基础设施第二批项目(污水处理厂建设项目) 环境影响报告表》，并经四川省环境保护厅川环审批[2010]312号文批复。项目建设过程中，考虑区域废水水质、水量波动较大的实际情况和对周边环境的影响，设计单位结合工程占地，工程造价等控制条件的综合考虑下，对污水处理厂污水处理工艺最初的方案进行了调整：污水处理工艺由改良的SBR处理工艺改为改进型A/O（LPCA）处理工艺。2011年12月西南交通大学编制完成《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款一四川省广元市朝天区城镇基础设施第二批项目(污水处理厂)环境影响报告表补充报告》，并经四川省环境保护厅川环建函[2012]3号文批复。 项目污水处理采用改进型A/O(LPCA)工艺，设计的近期污水处理能力为2500m3/d，远期处理能力4500m3/d。主要建设内容为：粗细格珊、泵房、旋流除砂器、LPCA厌氧、好氧反应器、固液分离器（改进型A/O工艺），生物滤池、消毒系统等主体工程及辅助工程、办公用房、道路和厂区绿化等。 项目运营过程中，因前期管理方运营方面的问题，为保障污水处理厂出口水质稳定达标，目前在处理工艺环节取消了生物滤池，新增氧化塘处理单元。 主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）: 本项目选用改进型A/O（LPCA）工艺，主要有旋流除砂、LPCA厌氧/好氧反应、LPCA固液分离（改进型A/O工艺）、氧化塘、消毒等工序。运营期产生的污染物主要为废水、恶臭、设备运转噪声和固体废物等。 项目运营期工艺流程及产污位置见下图： 进水 富氧空气系统 提升泵 粗/细格珊 旋流析砂器 LPCA厌氧反应 LPCA好氧反应系统 PPA PPM1 栅渣 噪声 污泥池 LPCA高效固液分离系统 氧化塘 曝气 噪声、恶臭 污泥脱水系统 噪声、恶臭 消毒/监控系统 干污泥 出水达GB18918-2002一级B标 图2-1 生产工艺流程及产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）： - 1 废气的排放及治理 污水处理厂运行过程中的主要恶臭物为NH3和H2S等，来自污水中有机物分解所产生的还原态有害气体，采取的主要防治措施：改进型A/O（PLCA）处理系统密闭（地埋式），处理系统处于密闭状态下运行，臭气不会进入周边环境；产生的栅渣、脱水污泥等脱水后及时清运，尽量减少污泥在厂内的堆积量和存放时间；搞好厂区的绿化工作，在厂区空地、路边等种植一些除臭效果较好的树种及其它灌木、花草，以减轻恶臭污染物对周围环境的影响；周边地形开阔，气体扩散条件好。运营期间产生的恶臭气体不会对污水处理厂周边环境产生明显影响。 - 2 废水的排放及治理 2.1 生产污水 由于污水处理厂的生产过程即为污水处理的过程，广义上讲所排主要污染物就是最终处理出水，处理达标后排入潜溪河。污水处理属于环境保护治理公益性项目，有利于削减污染物总量，改善嘉陵江地表水环境质量，因此严格意义上处理达标外排水不能算作废水污染物。主要的防治措施：安装在线监测系统，实时掌握进出口水质情况；做好污水处理厂的运行管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。 2.2 生活污水 - 厂区内职工生活污水通过化粪池处理后进入污水处理系统集中处理。处理达标后排放入潜溪河，最后进入嘉陵江。 - 3噪声的产生及治理 本项目主要噪声源是提升泵、曝气机、污泥脱水机。采取的主要防治措施：噪声设备加设减震基础，利用厂内距离衰减、围墙和树木屏蔽后，加之构筑物隔声，并注意设备的维护，防止异常运转造成的噪声污染，确保厂界噪声排放达标。 - 4 固体废弃物的产生及治理 项目产生的固体废弃物主要为格栅工艺产生的废渣(或废弃物)、生化处理后产生的污泥和生活垃圾。生活垃圾、栅渣集中收集，定期交由环卫部门清运处理。污水处理过程中产生的污泥，经厂区内稳定脱水后，由污泥车运送至广元市绿山环保科技有限公司统一处置。 监测点位见下图： ○ 表示废气监测点 ★ 表示废水监测点

| - 设 - 施 | - 监测 - 点位 | - 监测 - 日期 | - 监测 - 项目 | - 监测结果(mg/m3) |  |  |  |  | - 标准值 - (mg/m3) | - 是否 - 达标 | - 备 - 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 |  |  |  |
| - 无 - 组织排放 | 1# 单位周界浓度最高点 | - 2018.2.9 | - 硫化氢 | - 0.002 |  | - 0.003 | - 0.003 | - 0.003 | - 0.06 | - 是 |  |
|  |  |  | - 氨气 | - 0.023 |  | - 0.028 | - 0.029 | - 0.025 | - 1.5 | 是 |  |
|  |  | - 2018.2.10 | - 硫化氢 | - 0.003 |  | - 0.003 | - 0.003 | - 0.003 | - 0.06 | 是 |  |
|  |  |  | - 氨气 | - 0.021 |  | - 0.025 | - 0.029 | - 0.025 | - 1.5 | 是 |  |
|  | 2# 单位周界浓度最高点 | - 2018.2.9 | - 硫化氢 | - 0.003 |  | - 0.003 | - 0.002 | - 0.003 | - 0.06 | 是 |  |
|  |  |  | - 氨气 | - 0.021 |  | - 0.025 | - 0.029 | - 0.028 | - 1.5 | 是 |  |
|  |  | - 2018.2.10 | - 硫化氢 | - 0.003 |  | - 0.003 | - 0.003 | - 0.003 | - 0.06 | 是 |  |
|  |  |  | - 氨气 | - 0.025 | - 0.027 |  | - 0.029 | - 0.028 | - 1.5 | 是 |  |

表四 废气监测结果

表五  废水监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果(日均值) | 单位 | 处理效率 | 执行标准 标准值 | 是否 达标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 水 处 理 厂 | 处理设施进口 | 化学需氧量 | - 2018.2.9 | 201 | mg/L | / | / | / |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 197 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | - 2018.2.9 | 38.4 | mg/L | / | / | / |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 39.0 |  |  |  |  |  |
|  | 处理设施出口 | 水温 | - 2018.2.9 | 4.3 | ℃ | / | / | / |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 4.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | - 2018.2.9 | 7.49 | 无量纲 | / | 6~9 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 7.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 色度 | - 2018.2.9 | 4 | 稀释倍数 | / | 30 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | - 2018.2.9 | 35 | mg/L | 83% | 60 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | - 2018.2.9 | 17.3 | mg/L | 56% | 8（15） | 否 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 16.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 | - 2018.2.9 | 38 | mg/L | / | 20 | 否 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | - 2018.2.9 | 0.833 | mg/L | / | 1 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 0.816 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | - 2018.2.9 | 19.4 | mg/L | / | 20 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 18.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | - 2018.2.9 | 0.11 | mg/L | / | 3 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | - 2018.2.9 | 7275 | (个/升) | / | 10000 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 6475 |  |  |  |  |  |
| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果(日均值) | 单位 | 处理效率 | 执行标准 标准值 | 是否 达标 | 备 注 |
| 污 水 处 理 厂 | 处理设施出口 | 动植物油 | - 2018.2.9 | 0.24 | mg/L | / | 3 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生化需氧量(BOD5) | - 2018.2.9 | 8.0 | mg/L | / | 20 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 7.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | - 2018.2.9 | 0.236 | mg/L | / | 1 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 0.243 |  |  |  |  |  |
|  |  | 六价铬 | - 2018.2.9 | 未检出 | mg/L | / | 0.05 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 未检出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总汞 | - 2018.2.9 | 0.00004 | mg/L | / | 0.001 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 0.00004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总砷 | - 2018.2.9 | 0.0006 | mg/L | / | 0.1 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 0.0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总镉 | - 2018.2.9 | 未检出 | mg/L | / | 0.01 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 未检出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铬 | - 2018.2.9 | 未检出 | mg/L | / | 0.1 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 未检出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铅 | - 2018.2.9 | 未检出 | mg/L | / | 0.1 | 是 |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 未检出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量 | - 2018.2.9 | 52.7 | m3/h | / | / | / |  |
|  |  |  | - 2018.2.10 | 51.9 |  |  |  |  |  |

表六 噪声及工况监测结果

| 噪声监测点位布设示意图及监测结果 监测工况及必要的原材料监测结果 | 1. 监测点位布设示意图： 注： 表示厂界噪声测量点位 2. 监测结果、执行标准，见下表： 监测 点位; 监测 日期; 监测 时段; 监测 结果; 执行 标准; 是否 达标. 1#; 2018年2月9日; 昼间一次; 54.7; 60; 是. 昼间二次; 56.2; 60; 是. 夜间一次; 43.8; 50; 是. 夜间二次; 41.0; 50; 是. 2018年2月10日; 昼间一次; 57.2; 60; 是. 昼间二次; 52.2; 60; 是. 夜间一次; 44.6; 50; 是. 夜间二次; 41.2; 50; 是. 2#; 2018年2月9日; 昼间一次; 55.6; 60; 是. 昼间二次; 56.5; 60; 是. 夜间一次; 45.5; 50; 是. 夜间二次; 40.6; 50; 是. 2018年2月10日; 昼间一次; 52.4; 60; 是. 昼间二次; 55.0; 60; 是. 夜间一次; 45.1; 50; 是. 夜间二次; 40.5; 50; 是. 3#; 2018年2月9日; 昼间一次; 54.7; 60; 是. 昼间二次; 55.9; 60; 是. 夜间一次; 43.8; 50; 是. 夜间二次; 40.8; 50; 是. 2018年2月10日; 昼间一次; 55.0; 60; 是. 昼间二次; 52.5; 60; 是. 夜间一次; 45.1; 50; 是. 夜间二次; 42.4; 50; 是. 备注：单位：Leq[dB(A)]；监测气象条件：天气晴，风速小于5m/s.. 厂界3个噪声监测点位的昼间噪声监测等效声级为52.2dB（A）-57.2dB（A），夜间噪声噪声监测等效声级为40.5dB（A）-45.5dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。 监测工况情况： 验收监测期间，污水处理厂日处理污水1262立方/天、1246立方/天，工况一览见下表。 设计能力; 处理量m3/d. 2500m3/d; 2018年2月9日; 2018年2月10日. 1262 m3/d; 1246 m3/d. 污泥脱水后含水率为69.8%，满足GB18918-2002中脱水后污泥含水率小于80%的要求。 |
| --- | --- |

表七 环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 本项目产生的固体废弃物主要为格栅工艺产生的废渣(或废弃物)、沉砂池产生的沉砂、生化处理后产生的污泥和生活垃圾。生活垃圾、栅渣集中收集，定期交由环卫部门清运处理。污水处理过程中产生的污泥，经厂区内稳定脱水后，由污泥车运送至广元市绿山环保科技有限公司统一处置。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草，绿化面积大于30%。厂区道路地面均水泥硬化处理，厂区边界设置有雨水沟。 环保管理制度及人员责任分工： 该项目制定了《环境保护工作管理制度》、《污水处理厂工艺操作管理规程》等环境保护规章制度。配备了2名专职环保管理人员，并建有环保设施运行、维护制度，有专职人员按照操作规程和运行管理条例对环保设施进行日常使用、保养和维护检修，严格按照环保设备的操作规程进行操作。 监测手段及人员配置： 本项目设有水质化验检测室，配备1名水质检验员。在污水处理厂进口安装CODCr、氨氮在线监测仪，出口安装CODCr、氨氮和总磷在线监测仪。 应急计划： 本项目建有《朝天区小中坝污水处理厂突发环境事件应急预案》，并设立处理突发事件应急工作小组，由冉太海任组长，统一领导应急处置工作。 存在的问题： 进出口在线监测仪未通过验收。 公众意见调查： 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表20份，回收20份。调查结果表明，95%的被调查者公众对本项目全面了解，5%的被调查者公众对本项目部分了解；100%的被调查公众表示赞成项目建设；50%被调查者认为本项目建设对该地区自然、生态环境无影响，50%被调查者认为本项目建设对该地区自然、生态环境有正面影响；75%的被调查公众认为本项目无环境影响，10%的被调查公众认为本项目对大气环境影响，10%的被调查公众认为本项目废水对环境影响，5%的被调查公众认为本项目噪声对环境影响；100%的被调查公众认为本项目运行对生活、学习、工作方面无影响；100%的被调查者公众对本项目环境保护工作表示非常满意。所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果表明见表7-1。 环评及环评批复中污染物治理措施落实情况： 环评批复落实情况见表7-2。 表 7-1 公众意见调查结果统计表 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目是否了解; 全面了解; 19; 95. 部分了解; 1; 5. 不了解; 0; 0. 2; 您对项目建设持什么态度; 赞成; 20; 100. 不赞成; 0; 0. 不确定; 0; 0. 3; 您认为项目建设对该地区自然、生态环境有何影响; 有正面影响; 10; 50. 有可逆负面影响; 0; 0. 有不可逆负面影响; 0; 0. 无影响; 10; 50. 4; 您认为项目对周围带来最突出的环境影响是; 大气; 2; 10. 废水; 2; 10. 噪声; 1; 5. 废渣; 0; 0. 交通; 0; 0. 无影响; 15; 75. 其他（如 ）; 0; 0. 5; 您认为本项目对您工作、生活最突出的环境影响是; 大气; 0; 0. 废水; 0; 0. 噪声; 0; 0. 废渣; 0; 0. 交通; 0; 0. 无影响; 20; 100. 其他（如 ）; 0; 0. 6; 您对本项目环境保护工作是否满意; 很满意; 20; 100. 较满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 7; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

表 7-2 环评批复要求落实情况表 项目; 环评批复要求; 落实情况. 施工期; 1; 强化施工期环境管理、全自落实施工期各项环保的措施，结合施工现场环境敏感点分行，合理安排施工封间和作业方案、减缓施工扬尘、噪声对同围环境敏感点的影响，避免施工扰民。; 施工期强化环境管理、合理安排施工封间和作业方案，没有扰民现象。. 2; 落结合环境敏感点强化施工期环境管理，减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围、施工车中后及时进行场地清理和植被恢复，防止水土流夫; 穿越港溪河的截污干管工程应远择在枯水期施工，并尽量缩短施工期，减小工程建设对潜溪河的不利影响。; 控制施工临时占地面积，施工作业带范围、及时进行场地清理和植被恢复； 穿越潜溪河的截污干管工程远择在枯水期施工。. 运营期; 3; 落实污水处理厂营运其竟管理措施，加强环境管理，落实环保岗位责任制，严格控制污水厂进水水质、水量，加强对污水处理设施的维护与管理，确保污水处理设备 正常运行，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，并预留达一级A标处理没施的场地，污泥外运应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失；污泥临时堆场设置防雨棚，排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。; 落实污水处理厂营运其竟管理措施，加强环境管理，落实环保岗位责任制，并预留达一级A标处理没施的场地，污泥外运应采用密闭车辆；污泥临时堆场设置防雨棚，排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。 验收监测期间出水的氨氮、悬浮物指标不能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。. 4; 落实并强化污水处理厂恶臭防治措施。生化处理过程产生的污泥以及预处理阶段产生的栅渣、砂砾和生活垃圾等应做到日产日清；格栅渠、沉砂池、SBR反应池、污泥浓缩间、污泥脱水间等主要恶臭产生单元臭气经收集后采用生物滤池处理，确保达标排放，并不得对周围大气环境造成明显影响。; 合理进行总平面布局，处理系统处于密闭状态下运行；产生的栅渣、脱水污泥等脱水后及时清运；搞好厂区的绿化工作；周边地形开阔，气体扩散条件好。. 5; 高度重视环境风险防范工作强化事故应急预案，针对可能发生的环境风险，定期进行演练，确保项目建没对环境的安全。加强施工质量监理，防止由于污水处理厂池体或管道泄漏导致地下水污染，落实污水处理厂风险管理措施，设计备用电源，防止停电等事发导变污染; 营运期建有环保管理规章制度，设计有备用电源，建有突发环境事件应急预案。. 6; 按照环境保护部有关规定，规范排污口建设，安装进、出口在线监测装置; 规范排污口建设，安装进、出水水质氨氮、COD、流量在线监测装置。. 7; 落实报告表提出的道路噪声防治措施，确保满足相应功能区划要求，并结合项目运营后跟琮监测情况，及时完善对沿线环境敏感点的噪声防治措施，确保不扰民; 噪声设备加设减震基础，利用厂内距离衰减、围墙和树木屏蔽后，加之构筑物隔声，并注意设备的维护，验收监测期间厂界噪声排放达标。. 8; 污水处理厂项目实施后可削减区域污染物排放量COD：476.3t/a、BOD5：295.6t/a、NH3-N：57.5t/a，全厂总量控制指标为COD：98.6t/a、NH3-N：24.6t/a，由广元市环保局和朝天区环保局核实并确认。; 根据验收监测浓度核算，项目总量指标为COD 31.0 t/a，氨氮 15.5 t/a，小于环评批复中要求的总量指标。. 9; 我厅曾于2010年6月以川环审批[2010]312号文批复同意该项目的建设，现你局拟将该项目处理工艺由改良SBR工艺调整为改进型A/O（PLCA）工艺，工艺调整后处理规模、服务范围、服务对象、执行标准、排放方案均不发生变化。根据补充报告及审核意见，项目按调整后的方案建设在环境保护方面可行。我厅原则同意你局按照调整年后的方案进行项目建设。; 工艺调整为改进型A/O（PLCA）工艺，工艺调整后处理规模、服务范围、服务对象、执行标准、排放方案均未发生变化。. 10; 请你局按照我厅川环审批[2010]312号、原环评报告表及本次补充报告提出的环保要求和措施进行建设确保环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用；建立环境管理体系和机构，加强各类环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放，避免出现环境污染事故或扰民纠纷。; 环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用；未出现环境污染事故或扰民纠纷。 验收监测期间出水的氨氮、悬浮物指标不能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准.

表八 验收监测结论及建议

验收监测结论： 1.“三同时”执行情况 污水处理厂2500 m3/d建设工程在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2. 废水监测结果 验收监测期间，污水处理厂处理系统出口水质中，以日均值计：pH值范围7.38~7.49，色度值4倍；生化需氧量（BOD5）浓度范围为7.6mg/L ~8.0mg/L；悬浮物浓度范围为38 mg/L ~40 mg/L；总氮浓度范围为18.8 mg/L ~19.4mg/L；总磷浓度范围为0.816 mg/L ~0.833 mg/L；粪大肠菌群浓度为6475个/升~7275个/升；动植物油浓度为0.24 mg/L；石油类浓度范围为0.11 mg/L ~0.12 mg/L；阴离子表面活性剂浓度范围为0.236 mg/L ~0.243 mg/L；化学需氧量浓度为32mg/L ~35mg/L，处理效率为83%；氨氮浓度为16.6 mg/L ~17.3mg/L，处理效率为56%； 总汞浓度范围为0.0005mg/L ~0.0006mg/L、总砷浓度为0.00004mg/L、六价铬、总镉、总铬和总铅浓度值均为未检出。氨氮和悬浮物未达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级B标准，其余指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级B标准和表2标准。 3 废气监测结果 验收监测期间，污水处理厂无组织排放的恶臭气体氨气最高浓度为0.029 mg/m3，硫化氢最高浓度为0.003 mg/m3，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表4二级标准。 4 噪声监测结果 厂界3个噪声监测点位的昼间噪声监测等效声级为52.2dB（A）-57.2dB（A），夜间噪声噪声监测等效声级为40.5dB（A）-45.5dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。 5 环境管理检查情况 朝天区小中坝污水处理厂执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全。工程对四川省环境保护厅环评批复意见基本落实到位。 综上，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)第八条所列情形，验收监测期间，本项目污染物排放未符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)，故本项目环保设施验收不合格。 建议: 1.对在线监控仪进行验收，并加强在线监测系统操作人员的技术培训和在线监测系统的日常维护，保证在线监控仪的正常运行。 2.提高管网污水收集率，并控制好进水水质。 3.根据实际情况调整工艺，结合二期技改工程，解决一期工程遗留问题，确保总排水口水质达标排放。

附表1                 工程项目组成及主要环境问题

| 项目组成 | 建设内容 |  | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评内容 | 实际建成 |  |
| 主体工程 | 粗细格珊、泵房、旋流除砂器、LPCA厌氧、好氧反应器、固液分离器（改进型A/O工艺），生物滤池、消毒系统等建筑物 | 与环评（补充环评）一致 | 恶臭、噪声 |
| 配套工程 | 新建污泥脱水机房等构筑物，设置离心脱水机、污泥浓缩池等设备 | 与环评一直 | 恶臭、污泥、噪声 |
| 公用工程 | 供电：采用两路10kV电源供电，一路专用，一路备用 | 与环评一直 | 噪声 |
|  | 给水：市政供水 | 与环评一直 |  |
|  | 通讯：直拨电话1部、无绳对讲机 | 与环评一直 |  |
| 办公及生活设施 | 设有大门及综合楼（内设有配电室、加药间、药品仓库、休息室、控制室、压缩机房与污泥处理间等）；对厂区试试绿化；厂区外修建挡土墙（20年一遇洪水位标高） | 与环评一直 | 生活污水、 生活垃圾 |
| 厂外道路 | 厂外道理使军师街与污水厂相连，路面为现制混凝土路面 | 与环评一直 | 噪声、 汽车尾气 |

附表2                      环保设施(措施)一览表

| 项 目 |  | 环评预测 |  | 实际建成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保措施 | 投资估算（万元） | 环保措施 | 实际投资（万元） |
| 运 行 期 | 恶臭治理 | 采用改进型A/O（LPCA）处理系统（密闭地埋式），臭气不会进入空气，不会对周围的环境造成污染。 | / | 与环评一致 | / |
|  | 噪声治理 | 采取隔声、减振、距离衰减 | 12 | 与环评一致 | 12 |
|  | 固废治理 | 污泥：机械脱水，送生活垃圾处理厂卫生填埋，堆棚设防渗、防雨设施。配备污泥转运车，污泥密闭运输 | 25 | 污泥脱水后送至广元市绿山环保科技有限公司处置 | 25 |
|  | 厂区绿化 | 绿化率达30% | 21 | 与环评一致 | 21 |
|  | 风险防范 | （1）加强管理，企业采取双电源或自备发电设备，污水提升泵、风机等建议设置备件；加强管理，避免产生污泥膨胀（2）污水厂出现事故时1座提升泵站暂停运行。（3）污水管道沿线应加强管理、以减少管道泄漏、爆裂等隐患。（4）低温气候条件下，污水处理厂减负荷运行，同时增大供气量，停止排泥工序，增加污泥浓度，降低污泥负荷。（5）出现暴雨情况时要防止雨水流入，增加水泵台数，降低集水井水位 | 10 | 与环评一致 | 10 |
| 施 工 期 | 扬尘防护 | 洒水降尘、及时清扫路面尘土、道路硬化 | 5 | 与环评一致 | 5 |
|  | 噪声防治 | 禁止夜间施工使用高噪设备；高噪声加工远离厂界 |  | 与环评一致 |  |
|  | 生态环境及水土流失 | 管道施工在隔离位围栏中进行，泥浆水抽走，弃土及时用密闭车辆运走，施工迹地及时恢复，及时绿化，采取必要的工程避让措施。厂区施工严禁临时堆放下河，施工中靠河一侧采取挡护设施。 |  | 与环评一致 |  |
|  | 废水 | 施工废水沉淀处理后回用，生活污水作为农肥 |  | 与环评一致 |  |
| 合计 |  |  | 73 |  | 73 |

附表3                     污染源及处理设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 | 源强 | 处理设施(措施) | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理单元 | H2S、NH3 | 无组织排放 | 合理布局、加强管理，厂区绿化 | / | 大气 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5 氨氮、总磷等 | 1.3m3/d | 改进型A/O（LPCA）污水处理系统 | 污水处理站外排口 | 潜溪河 |
|  | 进入废水 |  | 2500m3/d |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备及动力设备 | 设备噪声 | 70~90 dB(A) | 采取隔声、减振、距离衰减 |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾、污泥 | 2.5kg/d | 生活垃圾由环卫收集，污泥脱水后送广元市绿山环保科技有限公司处置 |  |  |
|  | 脱水污泥 |  | 0.28t/d |  |  |  |
| 绿化 | 厂区内环境绿化，地面硬化 |  |  |  |  |  |

附表4      主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要 污染因子 | 项目 特征污染因子 | 评价因子断面(点位) | 验收监测 断面(点位) | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr、BOD5、SS、总氮、总磷、氨氮、粪大肠菌群、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂 | CODCr、BOD5、SS、总氮、总磷、氨氮 | 1、项目所在地上游500米(潜溪河) 2、项目所在地 (潜溪河) 3、项目所在地下游3000米(嘉陵江) | 污水处理系统进口 | CODCr、氨氮 |
|  |  |  |  | 污水处理系统出口 | pH、色度、CODCr、BOD5、SS、总氮、总磷、氨氮、粪大肠菌群、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、Cr6+、Hg、As、Cd、Cr和Pb |
| 废气 | 硫化氢、氨、 | 硫化氢、氨 | / | 单位周界浓度最高点设2个点 | 硫化氢、氨 |

附表5                         污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制（环评预测）指标 | 实际排放总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 98.6t/a | 31.0 t/a |  |
|  | 氨氮 | 24.6t/a | 15.5 t/a |  |

附表6                   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收监测标准 |  |  |  | 环评使用标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 标准名称 | 项目 |  | 排放浓度限值（mg/m3） | 标准名称 | 项目 | 排放浓度限值 （mg/m3） |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表4 二级标准 | 硫化氢 |  | 0.06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表4 二级标准 | 硫化氢 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  | 氨气 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 臭氧浓度 (无量纲) | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 甲烷 (厂区最高体积浓度%) | 1 |
|  |  | 氨气 |  | 1.5 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996表2 | SO2 | 0.40 |
|  |  |  |  |  |  | TSP | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.12 |
| 废水 | 标准名称 | 项目 |  | 排放浓度 (mg/L) | 标准名称 | 项目 | 排放浓度 (mg/L) |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级B标准和表2标准 | pH |  | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002表1一级B标准 | pH | 6~9 |
|  |  | CODCr |  | 60 |  | CODCr | 60 |
|  |  | SS |  | 20 |  | SS | 20 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |  | BOD5 | 20 |
|  |  | 总磷 |  | 1 |  | / | / |
|  |  | 总氮 |  | 20 |  | 总氮 | 20 |
|  |  | 氨氮 |  | 8(15) |  | 氨氮 | 8(15) |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 10000 |  | / | / |
|  |  | 色度 |  | 30 |  | / | / |
|  |  | 动植物油 |  | 3 |  | / | / |
|  |  | 石油类 |  | 3 |  | 石油类 | 3 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1 |  | / | / |
|  |  | Cr6+ |  | 0.05 |  | / | / |
|  |  | Hg |  | 0.001 |  | / | / |
|  |  | As |  | 0.1 |  | / | / |
|  |  | Cd |  | 0.01 |  | / | / |
|  |  | Cr |  | 0.1 |  | / | / |
|  |  | Pb |  | 0.1 |  | / | / |
| 噪声 | 标准名称 |  | 昼间限值 dB(A) | 夜间限值 dB(A) | 标准名称 | 昼间限值 dB(A) | 夜间限值 dB(A) |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |  | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 | 60 | 50 |
|  |  |  |  |  | 《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-90) | 65~85 | 55 |
| 地表水 | / |  | / | / | 标准名称 | 项目 | 标准值 (mg/L) |
|  |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类 | CODCr | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | pH | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  | TN | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  | TP | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | DO | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 (个/L) | 10000 |
| 环境空气 | / |  | / | / | 标准名称 | 项目 | 日均值 (mg/m3) |
|  |  |  |  |  | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 二级 | TSP | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.12 |
| 环境噪声 | / |  | / | / | 标准名称 | 昼间限值 dB(A) | 夜间限值 dB(A) |
|  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 | 60 | 50 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

附表7                环评点位与验收点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | 单位周界浓度最高点设2个点 |  |
| 废水 | / | 处理设施进口 |  |
|  | / | 处理设施出口 |  |
|  | / |  |  |
| 厂界噪声 | / | 厂界3个点 |  |
| 环境空气 | 拟建厂址处 | / |  |
| 地表水 | 项目所在地上游500米(潜溪河) | / |  |
|  | 项目所在地 (潜溪河) | / |  |
|  | 项目所在地下游3000米(嘉陵江) | / |  |
| 环境噪声 | 朝天路旁的居民区 | / |  |
|  | 拟建厂址处 | / |  |
|  | 潜溪大桥旁人大住宿楼 | / |  |
|  | 朝天中医院 （重建项目选址处） | / |  |